# 注册电气工程师（供配电）— 高频考点与易错点

**版本**：V1.0 | **日期**：2026-06-22 | **适用**：基础考试 + 专业考试

**标注**：AI初稿 | 法条编号/分值以官方最新版为准

## 第一部分：基础考试 — 高频考点与易错点

### 一、电路与电磁场（18题×2分=36分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 序号 | 考点 | 考频 | 难度 | 典型题型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基尔霍夫定律应用（节点电压法/回路电流法） | ★★★★★ | 中 | 含受控源电路求解 |
| 2 | 戴维南定理/诺顿定理 | ★★★★★ | 中 | 求等效电路参数 |
| 3 | 叠加定理 | ★★★★ | 易 | 多源电路分别计算 |
| 4 | 正弦稳态电路相量法 | ★★★★★ | 中 | 阻抗串并联、功率因数 |
| 5 | 三相电路（对称/不对称） | ★★★★★ | 中 | 线电压/相电压、功率计算 |
| 6 | 一阶动态电路时域分析（三要素法） | ★★★★★ | 中 | RC/RL电路暂态 |
| 7 | 耦合电感与理想变压器 | ★★★★ | 中 | 反射阻抗、电压电流变换 |
| 8 | 静电场（高斯定理） | ★★★ | 中 | 对称分布电场计算 |
| 9 | 非正弦周期电路 | ★★★ | 难 | 有效值/平均功率计算 |

#### 易错点

• ❌ **受控源方向搞反**：节点电压法写入时，受控源的控制量和被控量别弄混

• ❌ **戴维南定理等效电阻求错**：独立源置零（电压源短路、电流源开路），但受控源不置零！

• ❌ **三相功率公式记错**：P=√3UIcosφ（线电压线电流）≠ 3UIcosφ（相电压相电流）

• ❌ **初始值求错**：换路瞬间，电容电压不能突变uC(0+)=uC(0-)，电感电流不能突变iL(0+)=iL(0-)

• ❌ **相量加法直接用有效值加**：相量是矢量！不能直接代数相加

### 二、电气工程基础（30题×2分=60分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 序号 | 考点 | 考频 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统额定电压等级 | ★★★★★ | 易 |
| 2 | 变压器等效电路与参数 | ★★★★ | 中 |
| 3 | 异步电动机T-s曲线与起动 | ★★★★★ | 中 |
| 4 | 同步发电机并网条件 | ★★★★ | 中 |
| 5 | 标幺值计算 | ★★★★★ | 中 |
| 6 | 短路电流计算（三相短路） | ★★★★★ | 难 |
| 7 | 电能质量指标（电压/频率/波形） | ★★★★ | 易 |
| 8 | 中性点接地方式 | ★★★★ | 中 |
| 9 | 电气主接线形式 | ★★★★ | 中 |
| 10 | 继电保护基本原理 | ★★★ | 中 |

#### 易错点

• ❌ **发电机/变压器额定电压取值**：发电机=1.05倍网络额定电压；变压器一次侧=网络额定电压，二次侧=1.1倍（直接供电时）

• ❌ **标幺值基准选择**：不同电压等级的阻抗归算要统一基准，忘换算直接代入→全错

• ❌ **异步电动机最大转矩对应的转差率Sm**：公式Sm=R₂'/√(R₁²+(X₁+X₂')²)，容易漏掉定子电阻

• ❌ **中性点接地方式混淆**：6-10kV不接地，35kV经消弧线圈，110kV及以上直接接地

• ❌ **电能质量指标漏波形**：完整是三个——电压、频率、波形！很多人只写两个

### 三、模拟电子技术（基础考试约12分 ★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 考频 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| 二极管整流/稳压电路 | ★★★★★ | 稳压管工作条件：反向击穿区，电流在Iz_min~Iz_max之间 |
| 三极管放大电路（共射/共集/共基） | ★★★★★ | 静态工作点计算不准确→后续全错 |
| 运算放大器（比例/加/减/积分） | ★★★★ | 虚短虚断只适用于线性区！ |
| 功率放大电路 | ★★★ | 甲类/乙类/甲乙类效率对比 |
| RC正弦波振荡电路 | ★★★ | 起振条件AF>1，稳幅条件AF=1 |

#### 易错点

• ❌ **运放虚短虚断滥用**：只有引入负反馈且工作在线性区才能用！比较器工作在非线性区不能用虚短

• ❌ **三极管工作状态判断**：截止区（发射结反偏）、放大区（发射结正偏/集电结反偏）、饱和区（两结正偏）

• ❌ **共射和共集混淆**：共射→电压放大+反相；共集（射随器）→电压跟随+同相+输入阻抗大

### 四、数字电子技术（基础考试约12分 ★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 考频 | 易错点 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑代数化简（卡诺图） | ★★★★★ | 卡诺图圈"1"：圈越大越好、2ⁿ个格 |
| 组合逻辑电路（编码/译码/数据选择） | ★★★★ | 优先编码器和普通编码器的区别 |
| 触发器（D/JK） | ★★★★★ | JK触发器的特性方程：Q*=JQ'+K'Q |
| 计数器/寄存器 | ★★★★ | 同步/异步计数器级联方式不同 |
| A/D D/A转换 | ★★★ | 逐次逼近型 vs 双积分型 |

### 五、公共基础各科

#### 高等数学（24分 ★★★★★）

• **高频**：极限与连续、微分中值定理、定积分与不定积分、二重积分、微分方程、线性代数（行列式/矩阵）

• **易错**：洛必达法则使用前未验证0/0或∞/∞型；分部积分法uv选择不当

#### 材料力学（15分 ★★★★）

• **高频**：拉压/剪切/扭转强度计算、弯曲内力图（剪力图/弯矩图）、应力状态与强度理论

• **易错**：剪力图弯矩图正负号；强度理论适用范围混淆

#### 工程经济（10分 ★★★）

• **高频**：资金时间价值计算（终值/现值/年金）、投资方案比选（NPV/IRR/投资回收期）

• **易错**：(P/A,i,n)和(F/A,i,n)系数搞混

## 第二部分：专业考试 — 高频考点与易错点

### 第1章 安全（8-10分 ★★★★）

#### 高频考点

| 序号 | 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击防护（直接/间接接触） | 掌握 | ★★★★★ |
| 2 | 安全电压等级及应用 | 掌握 | ★★★★ |
| 3 | 低压系统接地故障保护（TN/TT/IT系统） | 掌握 | ★★★★★ |
| 4 | 等电位联结要求 | 掌握 | ★★★★ |
| 5 | 危险环境电力装置设计（爆炸/火灾） | 掌握 | ★★★★ |
| 6 | 电气防火设计 | 掌握 | ★★★ |

#### 易错点

• ❌ **TN系统与TT系统混淆**：TN系统设备外壳接PEN/PE线→故障时形成短路→过电流保护动作；TT系统设备外壳独立接地→故障电流小→须配RCD

• ❌ **接触电压限值**：一般环境AC 50V，潮湿环境AC 25V（不是反过来！）

• ❌ **等电位联结与接地混为一谈**：等电位联结≠接地，卫生间局部等电位联结不一定要与大地连接

• ❌ **爆炸危险区域划分**：0区→连续出现、1区→正常运行时出现、2区→不正常时偶尔出现

### 第2章 环境保护与节能（3-5分 ★★）

#### 高频考点

| 考点 | 考频 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 节能型产品选用 | ★★★★ | 能效等级、节能变压器 |
| 电能质量改善措施 | ★★★ | 谐波治理、无功补偿 |
| 电气设备环境影响 | ★★ | 电磁辐射、SF6 |

#### 易错点

• ❌ **无功补偿方式混淆**：集中补偿（变电所母线）vs 分散补偿（配电箱）vs 就地补偿（设备旁）→容量和位置不同

• ❌ **谐波治理措施**：有源滤波器(APF)消除谐波 vs 无源滤波器(FC)特定次谐波，不是一回事

### 第3章 负荷分级及计算（10-15分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 负荷分级原则（一级/二级/三级） | 掌握 | ★★★★★ |
| 各级负荷供电要求 | 掌握 | ★★★★★ |
| 需要系数法计算 | 掌握 | ★★★★★ |
| 利用系数法计算 | 熟悉 | ★★★ |
| 二项式法计算 | 了解 | ★★ |

#### 易错点

• ❌ **一级负荷供电要求**：两个独立电源（不是两个回路！）。特别重要负荷还需应急电源

• ❌ **需要系数法适用范围**：用于配电干线及变电所负荷计算，不适用于单台设备！

• ❌ **同时系数K∑p和K∑q取值不同**：有功同时系数一般为0.85-0.95，无功0.9-0.97

• ❌ **负荷计算忘了计入变压器损耗**：ΔPT≈0.01Sc，ΔQT≈0.05Sc

### 第4章 110kV及以下供配电系统（15-20分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 | 对应规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级选择 | 熟悉 | ★★★★ | GB50052 |
| 供配电系统接线方式 | 熟悉 | ★★★★ | GB50052 |
| 应急/备用电源选择 | 熟悉 | ★★★ | GB50052 |
| 无功补偿设计 | 掌握 | ★★★★★ | GB50227 |
| 谐波抑制措施 | 熟悉 | ★★★ | GB/T14549 |
| 电压偏差要求及改善 | 掌握 | ★★★★ | GB50052 |

#### 易错点

• ❌ **应急电源和备用电源概念不同**：应急电源→安全原因（消防/疏散）；备用电源→生产经济原因

• ❌ **无功补偿容量计算**：Qc=P(tanφ1-tanφ2)，注意单位kvar，很多人把功率因数角的正切值直接当代入

• ❌ **电压偏差允许值**：35kV及以上±5%、10kV及以下±7%、照明+5%~-10%

### 第5章 变配电所所址选择及电气设备布置（5-8分 ★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 所址选择基本要求 | 熟悉 | ★★★ |
| 变配电所布置设计 | 熟悉 | ★★★ |
| 电气设备布置设计 | 掌握 | ★★★★ |

#### 易错点

• ❌ **变配电所位置选择**：接近负荷中心→实际中不一定在几何中心

• ❌ **通道宽度**：固定式开关柜屏前≥1.5m、屏后≥1.0m（有困难可减），抽屉式要求不同

### 第6章 短路电流计算（15-20分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 三相短路电流计算（标幺值法） | 掌握 | ★★★★★ |
| 短路电流计算结果应用 | 熟悉 | ★★★★★ |
| 限制短路电流措施 | 熟悉 | ★★★ |
| 对称分量法（不对称短路） | 掌握 | ★★★★ |

#### 易错点

• ❌ **基准容量选错**：工程常用Sj=100MVA，不是随便取

• ❌ **元件阻抗标幺值计算漏电压归算**：不同电压等级的阻抗必须归算到同一电压等级

• ❌ **冲击电流和稳态电流混淆**：ish=√2Ksh I"（冲击系数Ksh一般取1.8）

• ❌ **不对称短路忘考虑变压器接线组别**：Dyn11和Yyn0的零序阻抗通路不同

### 第7章 110kV及以下电气设备选择（10-15分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 设备选择技术条件（额定电压/电流） | 掌握 | ★★★★★ |
| 短路热稳定/动稳定校验 | 掌握 | ★★★★★ |
| 高压断路器/隔离开关选择 | 熟悉 | ★★★★ |
| 低压断路器/熔断器选择 | 熟悉 | ★★★★ |
| 互感器选择（CT/PT） | 熟悉 | ★★★ |

#### 易错点

• ❌ **热稳定校验时间**：tk=tpr+tab（保护动作时间+断路器全分断时间），不是只取保护时间

• ❌ **动稳定校验**：ies≥ish（设备动稳定电流≥短路冲击电流），不是≥短路稳态电流

• ❌ **CT选择漏校二次负载**：电流互感器精度与二次负载有关，接太多表计可能超载

### 第8章 35kV及以下导体、电缆及架空线路设计（10-15分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 | 对应规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导体截面选择（载流量/热稳定/电压损失） | 掌握 | ★★★★★ | GB50217 |
| 电缆敷设方式及要求 | 熟悉 | ★★★★ | GB50217 |
| 电缆防火与阻燃 | 掌握 | ★★★★ | GB50217 |
| 架空线路设计 | 了解 | ★★ | — |

#### 易错点

• ❌ **按载流量选截面后忘校热稳定**：S≥(I∞/C)×√t，S是热稳定最小截面

• ❌ **多根电缆并列敷设时降容系数**：6根并列载流量降为单根的70-75%

• ❌ **电缆防火封堵**：穿过楼板/隔墙的电缆孔洞必须用防火堵料封堵

### 第9章 变配电所控制、测量、继电保护及自动装置（8-12分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 继电保护配置原则 | 掌握 | ★★★★★ |
| 过电流/速断保护整定 | 掌握 | ★★★★★ |
| 变压器保护配置 | 掌握 | ★★★★ |
| 电动机保护配置 | 掌握 | ★★★ |
| 测量仪表及互感器配置 | 掌握 | ★★★★ |

#### 易错点

• ❌ **过电流保护整定计算时返回系数取值**：电磁型继电器Kre=0.85，微机保护Kre=0.95

• ❌ **变压器差动保护不平衡电流**：由励磁涌流、CT变比不匹配、有载调压引起

• ❌ **保护动作时间级差**：上下级之间差0.3-0.5s（定时限），不是随便取

### 第10章 变配电所操作电源（3-5分 ★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 考频 |
| --- | --- |
| 直流操作电源电压等级（110V/220V） | ★★★★ |
| 蓄电池容量计算 | ★★★ |
| UPS电源设计 | ★★★ |

#### 易错点

• ❌ **直流操作电源电压选择**：110kV变电所一般用DC 110V或220V，和二次设备匹配

• ❌ **蓄电池容量计算**：事故放电时间一般取1h，不能忽略经常性负荷

### 第11章 防雷及过电压保护（10-15分 ★★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 | 对应规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防雷分类（一/二/三类） | 掌握 | ★★★★★ | GB50057 |
| 接闪器保护范围计算（滚球法） | 掌握 | ★★★★★ | GB50057 |
| 防雷击电磁脉冲（SPD选择） | 掌握 | ★★★★ | GB50057 |
| 交流电气装置过电压保护 | 熟悉 | ★★★ | DL/T620 |

#### 易错点

• ❌ **防雷分类判断错误**：一类→爆炸危险环境0区/1区；二类→国家级重点文物等；三类→一般民用

• ❌ **滚球半径取值**：一类30m、二类45m、三类60m，不是固定值

• ❌ **SPD电压保护水平选择**：Up≤被保护设备的冲击耐受电压，不是越低越好

• ❌ **引下线间距**：一类≤12m、二类≤18m、三类≤25m

### 第12章 接地（5-8分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 接地电阻要求值 | 掌握 | ★★★★★ |
| 接地装置设计 | 熟悉 | ★★★★ |
| 接触电压/跨步电压 | 了解 | ★★★ |

#### 易错点

• ❌ **不同系统接地电阻值混淆**：变电所工作接地R≤4Ω、重复接地R≤10Ω、防雷接地R≤10Ω（一类≤30Ω？错！）

• ❌ **TN系统PEN线截面要求**：铜≥10mm²、铝≥16mm²

• ❌ **人工接地体长度**：垂直接地体≥2.5m（角钢/钢管），水平接地体埋深≥0.6m

### 第13章 照明（10-15分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 | 对应规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明方式与种类 | 了解 | ★★★ | GB50034 |
| 照度标准值 | 熟悉 | ★★★★ | GB50034 |
| 光源与灯具选型 | 掌握 | ★★★★ | GB50034 |
| 利用系数法照度计算 | 掌握 | ★★★★★ | GB50034 |
| 照明供电与控制 | 掌握 | ★★★★ | GB50034 |

#### 易错点

• ❌ **利用系数法**：Eav=N·Φ·U·K/A，U（利用系数）与室形指数RI有关，不能随便取

• ❌ **维护系数取值**：清洁环境0.8、一般0.7、污染严重0.6

• ❌ **应急照明供电**：疏散照明≥30min、备用照明≥180min（根据场所不同）

• ❌ **LPD（照明功率密度）**：现行值≤目标值，是强制性条文！不能超

### 第14章 电气传动（8-12分 ★★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 电动机起动方式及校验 | 掌握 | ★★★★★ |
| 电动机制动方式及计算 | 掌握 | ★★★★ |
| 电动机调速技术 | 掌握 | ★★★ |
| 电动机保护配置 | 掌握 | ★★★★★ |

#### 易错点

• ❌ **降压起动电压降为1/√3时，起动转矩降为1/3**：T∝U²，星三角起动转矩为全压的1/3

• ❌ **反接制动电流大**：反接制动时转子感应电势接近2倍额定值，需串电阻

• ❌ **变频调速恒转矩/恒功率范围**：基频以下→恒转矩（U/f=常数），基频以上→恒功率

### 第15章 建筑智能化（5-8分 ★★★）

#### 高频考点

| 考点 | 掌握程度 | 考频 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统设计 | 掌握 | ★★★★ |
| 消防联动控制 | 掌握 | ★★★ |
| 综合布线系统 | 熟悉 | ★★★ |
| 安全防范系统 | 熟悉 | ★★★ |

#### 易错点

• ❌ **探测器选型**：感烟探测器用于早期烟雾阶段，感温→温度明显升高，感光（火焰）→明火阶段

• ❌ **消防负荷分级**：一类高层按一级负荷供电，二类高层按二级负荷供电

• ❌ **综合布线电缆与电力电缆间距**：与10kV电力电缆平行≥300mm

## 第三部分：规范分值速查表

### 专业考试 — 核心规范及年分值

| 序号 | 规范名称 | 标准号 | 年分值(约) | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统设计规范 | GB50052 | 15-20 | ★★★★★ |
| 2 | 10kV及以下变电所设计规范 | GB50053 | ~10 | ★★★★ |
| 3 | 低压配电设计规范 | GB50054 | 3-4 | ★★★★ |
| 4 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057 | ~10 | ★★★★★ |
| 5 | 爆炸和火灾危险环境电力装置 | GB50058 | ~5 | ★★★ |
| 6 | 35-110kV变电所设计规范 | GB50059 | 10-15 | ★★★★★ |
| 7 | 3kV-110kV高压配电装置 | GB50060 | 10-15 | ★★★★★ |
| 8 | 电力装置的继电保护和自动装置 | GB50062 | ~8 | ★★★★ |
| 9 | 电力工程电缆设计规范 | GB50217 | ~10 | ★★★★ |
| 10 | 建筑照明设计标准 | GB50034 | ~10 | ★★★★ |
| 11 | 并联电容器装置设计规范 | GB50227 | ~6 | ★★★ |
| 12 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ16 | ~5 | ★★★ |
| 13 | 交流电气装置的接地 | DL/T621 | ~5 | ★★★ |
| 14 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116 | ~5 | ★★★ |
| 15 | 建筑设计防火规范 | GB50016 | ~5 | ★★★ |

### 高频考点章节分值汇总（专业知识部分）

| 章节模块 | 年分值(约) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 供配电系统 + 变配电所 | 25-35 | 17% |
| 短路电流计算 + 设备选择 | 25-35 | 17% |
| 安全 + 防雷接地 | 20-25 | 13% |
| 照明 | 10-15 | 7% |
| 电缆及导体 | 10-15 | 7% |
| 继电保护 + 操作电源 | 10-15 | 7% |
| 负荷计算 | 10-15 | 7% |
| 电气传动 | 8-12 | 6% |
| 建筑智能化 | 5-8 | 4% |
| 环保节能 | 3-5 | 2% |

## 第四部分：十大最常见失分原因

| 排名 | 失分原因 | 典型表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范不熟、翻不到 | 开卷考试找不到对应条款 | 考前标注规范标签页索引 |
| 2 | 短路电流计算错误 | 标幺值基准选错/阻抗忘归算 | 先写基准值再代入 |
| 3 | 负荷分级判断错误 | 一级/二级供电要求搞反 | 记住关键数字和关键词 |
| 4 | TN/TT/IT系统混淆 | 故障保护方式搞混 | 画图+理解电流回路 |
| 5 | 照度计算（利用系数法） | 室形指数/利用系数查表错 | 熟记Eav公式每项含义 |
| 6 | 防雷分类判断错误 | 一类/二类滚球半径搞混 | 列表记忆（30/45/60） |
| 7 | 热稳定校验时间取值错 | 只取保护时间忘加断路器分断时间 | 验算步骤模板化 |
| 8 | 电动机起动方式判断 | 全压/降压起动条件混淆 | 记忆起动条件公式 |
| 9 | 电压偏差允许值记混 | 不同电压等级偏差要求不同 | 制作记忆口诀 |
| 10 | 审题不细（案例题） | 未注意"最接近"、"不符合"等关键词 | 读题圈关键词再答 |

📌 **猴哥备注**：本表可直接印刷为《高频考点口袋手册》。建议配合「分章节练习题与解析」使用，每个考点做完对应练习巩固。